附件

2025年3月份排查问题和隐患汇总表

| 序号 | 隐患所在 乡镇或园区 | 隐患所在企业（主体） | 隐患描述 | 责任单位 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隐贤镇 | - 隐贤镇梁湖敬老院 | - 院内楼房一层老人房屋后窗钢筋窗封闭，影响人员逃生。 | - 县民政局 | - 2025.4.20 |
| 2 | 刘岗镇 | - 寿县新益家具有限公司（上楼村扶贫车间） | - 1.车间线路私搭乱接。2.车间涉及粉尘无清扫制度，极易引起粉尘爆炸（重大事故隐患）。 3.灭火器缺失，消火栓堵塞。4.厨房液化气未更换软管、阀门，未加装可燃气体报警装置。5.员工宿舍使用大功率电器，插线板破损严重。6.员工宿舍使用泡沫夹芯板（重大事故隐患）。7.喷漆房未设置通风设备，操作人员未按规定佩戴防护措施，危化品未按规定存放（重大事故隐患）。8.车间乱堆乱放，消防通道不畅通。 | 县工信局 （商务局） 县应急局 县住建局 - 县消防救援局 | - 2025.4.25 |
| 3 | 大顺镇 | - 淮南秀昌纺织品有限公司 | - 1.公司电焊工胡玉虎未取得焊接与热切割作业资格证上岗作业。（重大事故隐患）。2.该公司未依法开展安全设施“三同时”工作。（需核实）。3.公司员工120人，未配备专职安全管理人员。4.清纤维打捆系统未设置金属及杂物去除装置。5.梳纤维机皮带传动轮防护罩不能覆盖整个传动轮。6.自落桶岗位收尘系统废气未排出室外。7.空气储罐安全阀压力表未定期校验。8.主厂房四周循环消防通道部分段被货物堵塞。9.主厂房北侧丙类厂房（大于300㎡）内无消防栓。10.消防水泵供电系统末端无自动切换设施。11.公司安全生产管理制度未及时更新。12.配电室内无应急照明，配电柜周围无绝缘垫。13.变压器室疏散门未向疏散方向开启。 | - 县工信局 - （商务局） - 县应急局 | - 2025.4.30 |
| 4 | 经开区北区 | - 安徽艾其味食品有限公司 | - 1..氨快速冻结车间与蔬菜打包间、其他岗位未可靠隔离。（重大事故隐患）。2.公司电工高德金持有的低压电工操作证过期未复审。（重大事故隐患）3.氨制冷机房氨罐上方喷淋系统未开启。 | 县工信局 （商务局） 县应急局 | - 2025.4.30 |
| 5 | 寿蜀园区 | - 安徽省大愿工坊木业有限公司 | - 1.打磨房采用重力沉降设备收集木粉尘。（重大事故隐患）。2.二楼使用非水性漆的喷漆房内未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置。（重大事故隐患）。3.二楼正在安装的除尘管道与一楼共用一个除尘器。 | 县工信局 （商务局） 县应急局 | - 2025.4.25 |
| 6 | 瓦埠镇 | - 安徽金源食品 | - 1.安全生产事故应急预案未修订。2.厂区部分有限空间辨识不全，台账不完善，有限空间管理制度不健全，标识标志不全。3.在氨制冷机房外侧未设置切断制冷系统电源的紧急控制装置及警示标识。4.制冷压缩机组控制箱及控制台处未设置急停按钮。5.氨制冷机房的事故排风装置应当按装防爆排风装置。6.氨制冷机房、配电室急照明设施应当安装防爆性照明装置。7.部分冷库的应急内开门锁装老旧且标识不全。8.配电室应按标准配置挡鼠板。9.规范厂区货架的堆放，防止坍塌事故风险。10.压缩空气储罐老旧应进行更换。11.液化天然气储罐与生产厂房（冷库）、氨制冷机房、锅炉房的安全间距不足。 | 县工信局 （商务局） 县应急局 | - 2025.4.30 |
| 7 | 保义镇 | - 寿县润虹笔业有限公司 | - 1.半露天式堆场未配备消防器材。2.仓路堆放杂乱，未预留消防通道。3.烘干房未进行有限空间辨识。4.叉车负重状态，驾驶员离开。5.液化气瓶躺着平放，缺少防倾倒装置。 6.锅炉的热工仪表缺失(无法观测液位等关键参数)。7.快开门式压力容器的快开门保护连锁装置失效。8.碎木屑区域电气设备、电灯不防爆。9.氧气瓶和液化气罐间安全距离不足。 | 县工信局 （商务局） - 县应急局 | - 2025.4.30 |
| 8 | 双桥镇 | - 寿县申桥苹果幼儿园 | - 1.该幼儿园为自建房，无相关手续，未经审核验收。2.一二三层只有一个安全出口。3.教室设置防盗窗未开窗。4.餐厅使用泡沫夹芯板房。5.燃气报警器安装位置不符合要求。 6.厨房动火区域与其他区域未做防火分隔。 | 县教体局 县消防救援局 县住建局 | - 2025.4.20 |
| 9 | 双庙集镇 | 230省道双庙集镇堰东村十字路口 | 1、支路上坡坡度较大，减速带缺失。2、路口西南侧临水沟渠。3、主路230省道东西两侧爆闪灯缺失 | - 县公安局交管大队 | - 2025.4.30 |
| 10 | 炎刘镇 | 230省道白马路口（炎刘李桥村往圣井村转路口） | 1、路口南侧爆闪灯不亮，2、支路让行标志错误须维护。3、北侧路口来车方向设置路口严禁超车标志。4、主路230省道路口南北两侧需要设置震荡波，地面施画减速菱形，以及路口减速慢行标志。5、支路两侧路口落差加大。6、此处已发生多次事故，均为前车转弯，后车超车，具有较大安全隐患。 | - 县公安局交管大队 | - 2025.4.30 |